«ЗАСЕКОВО » МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАСЕКОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.                                                                                                             №56

Д. Засеково

Об утверждении схемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации, от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Совет депутатов муниципального образования «Засековское»

РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования «Засековское».

(Схема  прилагается)

2.Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                        Ш.А.Балтачев

- УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета депутатов муниципального

Образования «Засековское»от26.11.2014 г. № 56

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное образование

«Засековское»

на период 2014-2027 гг.

2014 год

Настоящий документ устанавливает требования к составу схем теплоснабжения поселений (далее – схемы теплоснабжения), разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

а) «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г) «располагаемая мощность источника  тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, нерегулируемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

д) «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е) «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок тепловой энергии;

ж) «элемент территориального деления» - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющего дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства села принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса поселения, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений ( рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для реализации и разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Засековское» (далее по тексту поселения) до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы  разработки

схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введенный с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- Генеральный план развития поселения до 2031 года;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Засековское» на 2010-2014 г.г

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по проведению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой  энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1.  Местоположение и  административно-территориальное устройство

Муниципальное образование  «Засековское» расположено в восточной части Юкаменского района УР.Муниципальное образование «Засековское» граничит с востока Глазовским районом, с юга Красногорским районом, севера и запада муниципальными образованиями «Палагинское», «Юкаменское» Юкаменского  района. Имеет площадь 11881,36 га.

В состав территории муниципального образования «Засековское» (сельское поселение), входит 14 населенных пунктов:

Перечень населенных пунктов МО «Засековское» (сельское поселение)

(по состоянию на 01.01.2014 г.)                                               Таблица 1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения*чел | Численность временного населения**чел |  |  |  | Площадь населенного пункта га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | мигрирующих из других рег. |  |  |  |
| 1. | Засеково | 267 |  | - |  |  | 64,37 |
| 2. | Иманай | 70 |  | - |  |  | 38,53 |
| 3. | В-Дасос | 7 |  | - |  |  | 12,84 |
| 4. | Каменное | 13 |  | - |  |  | 10,75 |
| 5. | М-Дасос | 50 | 1 | - |  |  | 14,75 |
| 6. | Бадеро | 90 |  | - |  |  | 25,07 |
| 7. | Кокси | 34 |  | - |  |  | 19,18 |
| 8. | Тутаево | 87 |  |  | - |  | 28,51 |
| 9. | М-Вениж | 199 |  |  |  | - | 43,12 |
| 10. | Б-Вениж | 76 |  |  |  | - | 24,51 |
| 11. | Кесшур | 51 | 2 |  |  | - | 23,03 |
| 12. | Зямбай | 2 |  |  |  | - | 14,98 |
| 13. | Жувам | 247 |  |  |  | - | 43.93 |
| 14. | Митрошата | 41 |  |  |  | - | 20,73 |
|  | Всего | 1234 | 3 |  |  |  |  |

* - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно

** - временно проживающие 1 год и более

Административный центр сельского  поселения – д.Засеково. В районном центре сконцентрирован значительный производственный потенциал, в результате чего он интенсивно воздействует на прилегающие территории, используя трудовые ресурсы близлежащих населенных мест.

На территории сельского поселения постоянно проживают 1234 человек. «Засековское» сельское поселение входит в состав МО «Юкаменский район».

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах муниципального образования «Засековское» по данным администрации МО «Засековское» составляет 24530.0 кв.м.

Сведения о жилищном фонде в муниципальном образовании «Засековское» по отделениям представлены в таблице 2.

Характеристика жилищного фонда

муниципального образования «Засековское»

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | муниципальному образованию |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего (кв.м.) | 24530.0 |
|  | -муниципальный | 60 |
|  | - частный | 24470 |
|  | - другой (колхозный) |  |
| 2. | Ветхий и аварийный фонд, всего (кв.м.) | 1851 |
| 3. | Количество граждан проживающих в ветхом и аварийном фонде (чел) | 64 |

Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья в муниципальном образовании осуществляется в основном за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

Глава 2. Краткая характеристика физико-географических и климатических  условий

Система расселения МО «Засековское» является неотъемлемой частью Юкаменской районной системы расселения с районным центром – с. Юкаменское, входящей, в свою очередь, в межрайонную Глазовскую систему расселения,охватывающую северную часть территории республики (согласно СТП Удмуртской Республики).

Сформировавшаяся современная система расселения муниципального образования обусловлена экономико-географическим положением поселения на территории Красногорского района, ее природно-климатическими особенностями, историческими процессами освоения, демографической, социально-экономической и градостроительной ситуацией и имеет свои особенности.

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжительной холодной и малоснежной зимой, теплым летом и хорошо выраженными, но короткими переходными сезонами – весной и осенью. Значительное влияние на климатические условия оказывают умеренно теплые воздушные массы Атлантики, приобретающие континентальные черты из-за удаленности  региона от океана. В основном же на территории поселения господствуют континентальные воздушные массы умеренных широт, определяющие температурный режим, характер осадков и направление ветров.

Среднегодовая температура воздуха составляет порядка 1,4 градуса. Самый теплый месяц - июль, его средняя температура 17,8 градуса. Самый холодный месяц - январь - минус 14,7 градуса. Продолжительность безморозного периода в среднем 115 дней.

Сумма выпадаемых осадков в среднем за год 520-590 мм с колебаниями по годам плюс-минус 100мм. Причем в виде снега выпадает около 30% осадков. Большую часть года преобладают ветры юго-западного направления.

В общем, климат муниципального образования благоприятен для проживания населения, осуществления любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации

Территория муниципального образования «Засековское», как и Юкаменского района в целом, расположена в восточной части Восточно-Европейской равнины. В пределах муниципального образования равнина имеет волнистый характер. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 285 до 203-207 м.

С геоморфологической точки зрения, поверхность рассматриваемой территории представляет собой аллювиальную равнину, изрезанную густой сетью оврагов и глубоко врезанными речными долинами. В долинах наиболее крупных рек развита пойма и 2-3 надпойменные террасы. Глубина вреза долин достигает 70-80 м. В бортах долин рек и глубоких оврагов обнажаются коренные породы осадочного чехла.

В долинах малых рек надпойменные террасы не прослеживаются.

Долины рек имеют асимметричное строение. Склоны южной экспозиции достаточно крутые (уклоны более 20 %) и, местами, даже обрывистые.

Поверхностные воды представлены речной сетью,  прудами, ручьями. Самая большая река на территории муниципального образования – это Убыть.

Убыть-левый приток реки Чепца. Протяженность 100 км. Из-за быстрого течения, русло реки часто меняет направление, образуя каскад омутов, богатых рыбой. Левые притоки р.Убыть – река Иманайка, протяженность 5 км и река Бадеринка.

Водный режим рек характеризуется крайне неравномерным распределением стока в течении года: более 65% стока проходится на весну, 25% - на летне-осенний период и 10% - на зимний. Основные источники питания рек – подземные воды, дождевые и талые воды. Модуль среднего стока колеблется в пределах 7-8 л/с км2 .

Замерзают реки в первой половине ноября, средняя продолжительность ледостава - 160 дней. Максимальная толщина ледяного покрова 50-60 см, в отдельные суровые зимы - до 1 м.

После окончания весеннего ледохода (в апреле месяце), вода на реках начинает постепенно прогреваться, и в июле достигает +27-29°С.

По гидрохимическому составу воды рек гидрокарбонатные со средней минерализацией 200-400 м/дм³.

На территории муниципального образования, в поймах рек, особенно в местах близкого залегания к поверхности пермских известняков, нередко развиты низинные болота.

На территории МО «Засековское» есть родники.

Территория рассматриваемого муниципального образования приурочена к Вятско-Камскому артезианскому бассейну, где распространены практически все виды подземных вод: почвенные, грунтовые, межпластовые безнапорные, межпластовые напорные (артезианские), жильные.

В гидрогеологическом разрезе они группируются в три зоны: активного водообмена, затруднённого водообмена и сильно затруднённого водообмена.

Воды активного водообмена гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. Они служат основным источником водоснабжения поселения.

Водоносными являются три водоносных комплекса:

- неоген-четвертичный;

- татарский;

- казанский.

Мощность зоны пресных вод изменяется от 50-80 до 150-200 м, редко достигает 250 м. На отдельных участках, приуроченных обычно к долинам крупных водотоков, мощность зоны сокращается до 25 м.

Неоген-четвертичный аллювиальный водоносный комплекс распространён по долинам рек.

Водовмещающими породами являются пески с прослоями супесей, суглинков, гравия и гальки мощностью от 2-5 до 30-50 м.

Воды безнапорные. Дебит скважин изменяется от 0,1 до 4,2 л/с.

По составу воды пресные, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с минерализацией 0,2-0,8 г/л.

Небольшая глубина залегания (не более 2,0 м) и отсутствие перекрывающего водоупорного слоя часто является причиной загрязнения подземных вод неоген-четвертичного водоносного комплекса.

Татарский водоносный комплекс имеет повсеместное распространение на территории поселения. Водосодержащими породами являются прослои и линзы песчаников, песков, конгломератов, доломитов, известняков, залегающих в глинах, аргиллитах и плотных алевролитах, мощностью до 180-200 м. Глубина залегания водосодержащих пород изменяется в широких пределах от 12 до 200 м. Воды этого комплекса безнапорные и напорные. Дебит скважин составляет 0,5-5,5 л/с.

По составу воды пресные гидрокарбонатно-кальциево-натриевые или магниево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,9 г/л.

Казанский водоносный комплекс распространён повсеместно. Водоносными являются песчаники с маломощными прослоями конгломератов и известняки. Мощность водовмещающей толщи достигает 80 м.

Воды напорные, с дебитом скважин от 0,4 до 8,2 л/с.

По химическому составу воды пресные гидрокарбонатно-магниево-кальциевые с минерализацией – 0,3-1,0 г/л.

Ниже следуют зоны затрудненного водообмена. К ним приурочены воды от солоноватых до рассолов. Солоноватые воды имеют сульфатно-натриевый и сульфатно-кальциевый состав, с минерализацией свыше 1 г/л. Водовмещающими являются породы Уфимского терригенно-карбонатного комплекса.

Солоноватые воды верхнего горизонта зоны затруднённого водообмена отделены от рассолов водоупорными породами кунгурского яруса нижней перми.

Водовмещающими породами для рассолов являются нижнепермские, каменноугольные и девонские карбонатно-терригенные отложения. Воды имеют разный состав от слабоминерализованных сульфатно-натриевого состава до концентрированных рассолов хлоридно-натриевого и хлоридно-кальциевого-натриевого состава, содержащих йод, бром, стронций и другие элементы. Минерализация рассолов достигает 325 г/л.

Мощность зоны достигает нескольких сот метров.

Глава 3. Прогноз численности населения

На территории муниципального образования «Засековское», как и на территории Юкаменского района, в целом наблюдается уровень естественной убыли населения, что связано с высоким уровнем миграции

Возрастная структура сельского поселения характеризуется высоким удельным весом населения моложе трудоспособного возраста (0-18 лет) – 17,0 % и лиц пенсионного возраста – 32,0 %. Ситуация увеличения доли пенсионеров за счет уменьшения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Для трудоспособного населения сельского поселения составляет 51,0 %.

На расчетный срок реализации генерального плана следует ожидать дальнейшего уменьшения доли трудоспособного населения. Даже при условии достижения детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к дальнейшему уменьшению трудового потенциала территории. В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование  наиболее благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения

Динамика численности населения МО «Засековское»

по населенным пунктам (человек)

Таблица 4

| № п/п | Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Засеково | 279 | 267 | 260 |
| 2. | Иманай | 69 | 70 | 65 |
| 3. | В-Дасос | 12 | 7 | 6 |
| 4. | Каменное | 14 | 13 | 12 |
| 5. | М-Дасос | 53 | 50 | 48 |
| 6. | Бадеро | 104 | 90 | 85 |
| 7. | Кокси | 38 | 34 | 30 |
| 8. | Тутаево | 89 | 87 | 85 |
| 9. | М-Вениж | 204 | 199 | 192 |
| 10. | Б-Вениж | 85 | 76 | 70 |
| 11. | Кесшур | 54 | 51 | 48 |
| 12. | Зямбай | 5 | 2 | 2 |
| 13. | Жувам | 262 | 247 | 241 |
| 14. | Митрошата | 42 | 41 | 37 |
|  | Всего | 1310 | 1234 | 1181 |

Масштабы развития населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения по численности населения определены ориентировочно. Доля постоянного населения практически во всех населенных пунктах будет убывать.

Глава 4. Жилищное строительство

Учитывая планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной

инфраструктур территории МО «Засековское», проектом предлагаются территории для развития жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского  поселения за границами зон планировочных ограничений.

В связи с неблагоприятной обстановкой в сельском поселении жилищное строительство развивается низкими темпами, только за счет средств местного населения.

Жилой фонд МО «Засековское» на начало 2014 года составил 24530 м2 общей площади. Жилищный фонд представлен  индивидуальными домами и многоквартирными.

Увеличение площади жилого фонда на 1- ю очередь – 213,8 кв. м.;

Площадь жилого фонда на расчетный срок – 24743,8 м2

Глава 5. Социальная инфраструктура

На территории сельского  поселения объекты культурно-бытового обслуживания расположены в центральном населенном пункте д.Засеково. Прочие населенные пункты, относящиеся к деревенским рядовым, необходимо обеспечить удобными связями с близлежащим центром социального тяготения. 73 % населения сельского  поселения

проживает в центре повседневного обслуживания, находящегося в благоприятной пешеходной доступности  и 27 % населения проживает в населенном пункте, не имеющем объектов культурно-бытового обслуживания.

В современных условиях прогноз развития сферы обслуживания смещается от определения мощности ее материально-технической базы к планировочным аспектам по резервированию участков (инвестиционных площадок) под территориальные объекты (детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов и т.п.).

Генеральным планом муниципального образования «Засековское» предлагается:

Административно-управленческие учреждения сохраняются в д. Засеково. Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в сельском поселении детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потребность. Фактическое использование детских дошкольных учреждений в поселении составляет 100 %, наполняемость школ – 40 %.

Кроме того, в настоящее время в сельском поселении материально-техническая оснащенность образовательных учреждений, изношенность зданий образовательных учреждений составляет более 5 %. Необходимо оснащать образовательные учреждения необходимым оборудованием, предоставлять доступные качественные образовательные услуги на современном уровне.

На территории сельского поселения расположены: 5 ФАПов в д. Жувам, д.Засеково, д. Бадеро, д. Тутаево и д. М-Вениж.  Население сельского поселения не полностью  обеспечено услугами здравоохранения по количеству койко-мест. Центральная районная больница расположенна в 19 км от сельского  поселения.

Глава 6. Характеристика системы теплоснабжения

В МО «Засековское» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом 100 % (24530тыс.кв.м)существующегожилищного фонда оборудовано индивидуальным отоплением. Используется закрытая двухтрубная систематеплоснабжения.

Учреждения бюджетной сферы д.Засеково (ФАП,СДК, библиотека, детский сад ) Находятся в здании Засековской школы и отапливаются от  котельной, которая находится на балансе ООО «Жилком». Установленное оборудование в котельных имеет износ в среднем 30%. Котельная работает на основном виде топлива – газ.

Жувамская школа и библиотека отапливается углем. Здание школы находится на балансе Юкаменского РОНО.

СДК д. Жувам и ФАП тоже отапливается углем. Здание СДК находится на балансе отдела культуры.

СДК д. Бадеро и ФАП тоже отапливается углем. Здание СДК находится на балансе отдела культуры.

М-Венижская школа, ФАП и детский сад отапливается углем. Здание школы находится на балансе Юкаменского РОНО.

Прогнозная потребность в топливе, используемом на выработку тепловой энергии,

на 2014 год по МО «Засековское»

Таблица 5.

| № котельной | Основной вид топлива | Котельная | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка план, всего (тыс.Гкал) | ПО, всего (тыс.Гкал) | % населению и соц.сфере |
| 1 | г | ООО «Жилком» МКОУ Засековская ООШ | 0.70 | 0,67 | 100 |
|  |  | Всего |  | 1920,8 | 100 |

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей

теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Таблица 6.

Краткая характеристика системы теплоснабжения  МО «Засековское»

Засеково. Котельная №7 (газ)

Вид топлива: _____природный газ______

Сертификат на топливо: __________________________

Марки котлов (водогрейные): ______КВГ-250 (2шт)_КВа-0,25Т(1 шт).

Количество котлов (работающих и резервных): 1 котел в работе, 2 котла в резерве.

.

Время работы котельной: ___5300__ час/год;

Годовой расход на котельную: ___103,9_тыс.м3/год.

# На каждый котел дать следующие характеристики

Котел №1

Марки котлов (водогрейные): ______КВГ-250ст№1 зав№78

Время работы котла: час/год  ____5300______.

В том числе:

Летний период: час/сутки ________; час/год ___________;

Холодный период час/сутки _____24____; час/год __5300____;

Расход топлива годовой: __________ тыс.м3 /год;

Расход топлива в летний период: __________ тыс.м3/год;

Расход топлива в зимний период: ____103,9__ тыс.м3/год.

(Если котел не работает, какой то период, ставится прочерк).

Средний расход топлива: ___13_ м3/час;

Максимальный расход: __26__ м3/час.

Фактическая тепловая мощность (МВт): __0,25______.

Нагрузка котла (кг/с): номинальная: ____; фактическая: _____.

Тип горелки: (подчеркнуть)

а) дутьевая, напорного типа;

б) инжекционного типа (указать также разрежение в топке (Sт’’/, кгс/м2  или мм.вод. ст.);

г) горелки двухступенчатого сжигания (ГДС).

Имеется ли режимная карта (приложить): _да__.

Степень рециркуляции дымовых газов через горелки: __________________.

Доля воздуха, подаваемая в промежуточную факельную зону: ____________.

Площадь зеркала горения (м2): ______.

Объем топочной камеры (м3): ___0,25___.

Коэффициент избытка воздуха в топке: _1,15___.

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки: ______.

Котел №2

Марки котлов (водогрейные): ______КВГ-250ст№2 зав№34 (резерв)

Время работы котла: час/год  __________.

В том числе:

Летний период: час/сутки ________; час/год ___________;

Холодный период час/сутки _________; час/год ______;

Расход топлива годовой: __________ тыс.м3 /год;

Расход топлива в летний период: __________ тыс.м3/год;

Расход топлива в зимний период: ______ тыс.м3/год.

(Если котел не работает, какой то период, ставится прочерк).

Средний расход топлива: ___11_ м3/час;

Максимальный расход: __27__ м3/час.

Фактическая тепловая мощность (МВт): __0,25______.

Нагрузка котла (кг/с): номинальная: ____; фактическая: _____.

Тип горелки: (подчеркнуть)

а) дутьевая, напорного типа;

б) инжекционного типа (указать также разрежение в топке (Sт’’/, кгс/м2  или мм.вод. ст.);

г) горелки двухступенчатого сжигания (ГДС).

Имеется ли режимная карта (приложить): _да__.

Степень рециркуляции дымовых газов через горелки: __________________.

Доля воздуха, подаваемая в промежуточную факельную зону: ____________.

Площадь зеркала горения (м2): ______.

Объем топочной камеры (м3): ___0,25___.

Коэффициент избытка воздуха в топке: _1,15___.

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки: ______.

Котел №3 -резерв

Вид топлива: _____каменный уголь______

Сертификат на топливо: __________________________

.

Время работы котельной: ___5300__ час/год;

Годовой расход на котельную: ___103,9_тыс.м3/год.

Марки котлов (водогрейные): ______КВ-0,25Т  зав №283  (резерв)

Время работы котла: час/год  __________.

В том числе:

Летний период: час/сутки ________; час/год ___________;

Холодный период час/сутки _________; час/год ______;

Расход топлива годовой: __________ тыс.м3 /год;

Расход топлива в летний период: __________ тыс.м3/год;

Расход топлива в зимний период: ______ тыс.м3/год.

(Если котел не работает, какой то период, ставится прочерк).

Средний расход топлива: ____ м3/час;

Максимальный расход: ____ м3/час.

Фактическая тепловая мощность (МВт): __0,25______.

Нагрузка котла (кг/с): номинальная: ____; фактическая: _____.

Тип горелки: (подчеркнуть)

а) дутьевая, напорного типа;

б) инжекционного типа (указать также разрежение в топке (Sт’’/, кгс/м2  или мм.вод. ст.);

г) горелки двухступенчатого сжигания (ГДС).

Имеется ли режимная карта (приложить): _да__.

Степень рециркуляции дымовых газов через горелки: __________________.

Доля воздуха, подаваемая в промежуточную факельную зону: ____________.

Площадь зеркала горения (м2): ___0,63___.

Объем топочной камеры (м3): ___0,1___.

Коэффициент избытка воздуха в топке: _1,4-1,6___.

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки: ______.

## Характеристики трубы

Температура выходящих газов из трубы котельной: __160___0С.

Количество дымовых труб от котельной: __1__.

Количество котлов по маркам, подключенных к каждой трубе: _____________________

________КВГ-250 (2шт)_КВа-0,25Т(1 шт)._______________________________.

На каждую трубу дать следующие характеристики:

Высота трубы: ___21____ м;

Диаметр устья; ___0,3____м;

Объем отходящих газов: ____0,07_____ куб.м/сек;

Скорость выходящего из нее газо-воздушного потока: _________ м/сек;

а) Зоны действия производственных котельных

На территории МО «Засековской» существует 1  котельная, которая расположена по адресу: с. Пышкет , ул. Школьная, д. 9а

Юридические лица:

- Здание Засековской ООШ .

Принципиальная схема зоны действия котельной  «Засековская ООШ »  представлена на рис. 1.

рис. 1.

Схема

Тепловых сетей д. Засеково №7

Котельная №7

Д. Засеково

Засековская  ООШ

Условные обозначения:

- тепловая камера

- сети теплоснабжения

подземная

- - -    - сети теплоснабжения

надземная

D 100  L400

## Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО «Засековское» действует 1 источника централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице 7.

Зоны действия источников теплоснабжения МО «Засековское»

Таблица 7.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ООО «Жилком» | Отопительная котельная «Засековское ООШ» | Юридические лица: - МБОУ Засековское ООШ. |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованным источником тепла  входят социально значимые объекты.

В здании школы расположены:

- сельская администрация

- медпункт.

- СДК .

- детский сад.

- библиотека

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах

действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблице 8.

Баланс тепловой мощности котельной МО «Засековское»

Таблица 8.

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности ( с учетом потерь тепловой энергии и собственных нужд), Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Жилком» | 0,215 | 0,215 | - | 0.23 | 0,5 | 0,215 | - | - | - |
|  | Итого | 0,215 | 0,215 | - | 0,23 | 0,5 | 0,215 | - | - | - |

Дефицита тепловой мощности по источнику тепловой энергии Котельной не выявлено. Источник имеет резервы мощности.

Структура полезного отпуска тепловой энергии

от котельных МО «Засековское»

Таблица 9.

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная ООО «Жилком» | 1139,5 | 3,8 | 219,2 | 916,5,3 | 3,8 |
|  | Итого | 1139,5 | 3,8 | 219,2 | 916.5 | 3,8 |

Технико-экономические показатели теплоснабжающей и

теплосетевой организации

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, представлено в табл. 10

Технико-экономические показатели

теплоснабжающей организации ООО «Жилком»

Таблица 10.

| Наименование организации | ООО «Жилком» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (сельский округ/ муниципальный район) | Сд.Засеково МО «Засековское» |
| Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение) | Юкаменский район МО «Засековское» |
| Юридический адрес | 427682, Удмуртская Республика, Юкаменский район, д.Засеково, ул.Школьная,д 9 |
| Почтовый адрес | 427682, Удмуртская Республика, Юкаменский район, д.Засеково, ул.Школьная,д 9 |
| Ф.И.О руководителя | Балтачев Шамиль Аглямович |
| Ф.И.О. бухгалтера |  |
| Ф.И.О и должность лица, ответственного за заполнение формы |  |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | (34161)6-31-15 |
| ИНН | 1823002534 |
| КПП | 183701001 |
| ОГРН | 1061837001104 |
| Период представления информации | плановый 2014 г. |

| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги, надбавки к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1.1. | 12.а) | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.14 по 30.06.14 | с 01.07.14 по 31.12.14 | Постановление РЭК по Удмуртской Республике № 17/39 от 14.12.12 г. руб./Гкал. (НДС не облагается) |
|  |  | Потребители,оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб/Гкал | 1467,24 | 1512,81 |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс.руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Население |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб/Гкал | 1467,24 | 1512,81 |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс.руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Потребители,оплачивающие производство тепловой энергии, получивших,тепловую энергию на котельных производителей) | х |  |  |  |
|  |  | Бюджетные |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс.руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Население |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс.руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |
| 1.2. | 12.б) | Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии (мощности) | руб./Гкал (руб./Гкал/час в месс.) | - | - |  |
| 1.3. | 12.в) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию для потребителей | руб./Гкал | - |  |  |
| 1.4. | 12.г) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | руб./Гкал (руб./Гкал/час в месс.) |  |  |  |
| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя | Значение показателя | Примечание |
| 1.5. | 12.д) | Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения | руб./Гкал/час | - |  |  |
| 1.6. | 12е) | Утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения | руб./Гкал/час | - |  |  |
| 2 | 14 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат ( в части регулируемой деятельности): |  |  |  |  |
| 2.1. | 14.а) | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | х | Производство и реализация тепловой энергии |  |  |
| 2.2. | 14.б) | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 660,3 |  |  |
| 2.3. | 14.в) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: |  | - |  |  |
|  |  | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | - |  |  |
|  |  | расходы на топливо (газ), приобретаемое в ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» | тыс.руб | - |  |  |
|  |  | - Цена газа | руб./тыс.куб.м. | 4454,77 |  |  |
|  |  | -Объем газа | тыс.куб.м | 102,25 |  |  |
|  |  | Расходы на топливо (уоль) | тыс.руб | 455.5 |  |  |
|  |  | Цена угля | руб./т | - |  |  |
|  |  | -Объем угля | т | - |  |  |
|  |  | Расходы на покупаемую электрическую энергию (Мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс.руб. | 75,5 |  |  |
|  |  | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб./кВт.ч | 4,17 |  |  |
|  |  | объем приобретения электрической энергии | тыс.кВт.ч | 18,1 |  |  |
|  |  | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб | - |  |  |
|  |  | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб | - |  |  |
|  |  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб | 61,5 |  |  |
| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя |  | Примечание |
|  |  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 3,9 |  |  |
|  |  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | - |  |  |
|  |  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | - |  |  |
|  |  | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 63,9 |  |  |
|  |  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 39,5 |  |  |
|  |  | расходы на ремонт (капитальный и текущий)основных производственных средств, включая расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | - |  |  |
|  |  | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | - |  |  |
| 2.4. | 14.г) | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | - |  |  |
| 2.5. | 14.д) | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс.руб |  |  |  |
|  |  | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс.руб | - |  |  |
| 2.6. | 14.е) | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс.руб |  |  |  |
| 2.7. | 14.ж) | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | х | Годовая бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс и приложения к нему, не составляются, в связи с тем, что ООО «Жилком» выручка от деятельности по теплоснабжению не превышает 80% совокупной выручки |  |  |
| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя |  | Примечание |
| 2.8. | 14.з) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,43 |  |  |
| 2.9. | 14.и) | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,3 |  |  |
| 2.10 | 14.к) | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,671 |  |  |
| 2.11 | 14.л) | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | - |  |  |
| 2.12 | 14.м) | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 0,470 |  |  |
|  |  | объем, отпущенный по приборам учета | тыс.Гкал | - |  |  |
|  |  | объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.Гкал | - |  |  |
| 2.13 | 14.н) | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | - |  |  |
| 2.14 | 14.о) | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов ( в однотрубном исчислении) | км | 0,4 |  |  |
| 2.15 | 14.п) | Протяженность разводящих сетей ( в однотрубном исполнении) | км | - |  |  |
| 2.16 | 14.р) | Количество теплоэлектростанций | шт | - |  |  |
| 2.17 | 14.с) | Количество тепловых станций и котельных, в том числе | шт | - |  |  |
|  |  | тепловых станций | шт | - |  |  |
|  |  | котельные | шт | - |  |  |
| 2.18 | 14.т) | Количество тепловых пунктов | шт | - |  |  |
| 2.19 | 14.у) | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 4 |  |  |
| 2.20 | 14.ф) | Удельный расход условного топлива на единице тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кгу.т./Гкал | 261,04 |  |  |
| 2.21 | 14.х) | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,0267 |  |  |
| 2.22 | 14.ц) | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 0,56 |  |  |
| 3 | 15 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |
| 3.1 | 15.а) | Количество аварий на системах теплоснабжения | единиц на км | - |  |  |
| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя |  | Примечание |
| 3.2 | 15.б) | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергией, в том числе: | х | х |  | х |
|  |  | количество часов (суммарно за календарный год) | час | 5520 |  |  |
|  |  | количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергией | человек | - |  |  |
| 3.3 | 15.в) | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | час | - |  |  |
| 4 | 16 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |  |  |  |  |
| 4.1 | 16.а) | Цели инвестиционной программы | х | нет |  |  |
|  | 16.б) | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |  | нет |  |  |
|  | 16.в) | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы | тыс.руб | нет |  |  |
|  | 16. г) | Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям) | нет |  |  |  |
|  | 16.д) | Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы | тыс.руб | нет |  |  |
| 5 | 18 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения |  |  |  |  |
| 5.1. | 18.а) | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | - |  |  |
| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя |  | Примечание |
| 5.2. | 18.б) | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | - |  |  |
| 5.3 | 18.в) | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | - |  |  |

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, сельского округа

- Котельная

1.Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источнике.

Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» « 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

2.Износ тепловых сетей 40%

Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1995 г.; Тепловые сети требуют замены на трубопроводы в ППУ изоляции.

3.Теплопотери трубопроводов тепловых сетей

Потери тепловой энергии по тепловым сетям составляют 4,6 % от общей отпускаемой тепловой энергии, что связано с качеством изоляции и низкой плотностью тепловой нагрузки.

4.Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей

Приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах.

5.Отсутствие водоподготовки подпиточной воды

Отсутствие нормального водно-химического режима работы котельной приводит к коррозионным повреждениям  и отложениям накипи и шлама на внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем отопления потребителей.