# О проверке пожарной безопасности в МБУЗ «Юкаменская ЦРБ»

Прокуратурой Юкаменского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в специализированных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан, в частности, в МБУЗ «Юкаменская ЦРБ».

Проведенной проверкой установлено, что в инфекционном отделении МБУЗ Юкаменская ЦРБ, в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390, Шлейф № 3 автоматической пожарной сигнализации (палаты № 4, 5, 6, коридор) отключен.

Проведенной проверкой выявлен ряд нарушений в области пожарной безопасности в стационаре МБУЗ Юкаменская ЦРБ.

Так,  в нарушение п. 4 НПБ 110 – 03 помещения системами автоматической противопожарной защиты не оборудованы.

В нарушение п. 12 НПБ 110-03 помещения не оборудованы пожарной автоматикой с передачей сигнала по радиотелекоммуникационной  системе на ЕДДС -01.

Кроме того, в нарушение п. 7.62 СНиП 23-05-95, п. 43  Правил противопожарного режима в Российской Федерации эвакуационное освещение в стационаре МБУЗ «Юкаменская ЦРБ» отсутствует.

По результатам проведенной проверки внесено представление об устранении нарушений закона главному врачу МБУЗ «Юкаменская ЦРБ», которое находится в стадии рассмотрения.

Помощник прокурора

Юкаменского района                                                                       Н.Ю. Вершинина