Нарушение требований законодательства

о пожарной безопасности в деятельности АУСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Юкаменского района»

село Юкаменское 							 23 октября 2017 года

Прокуратурой Юкаменского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в Автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Юкаменского района»(далее КЦСОН). Проведенной проверкой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности на объектах «КЦСОН» с круглосуточным пребыванием граждан.

Так, в специальном доме для одиноких престарелых граждан в с. Юкаменское места размещения первичных средств пожаротушения не обозначены соответствующими знаками.

В специальном доме для одиноких престарелых граждан с. Ежево, места размещения первичных средств пожаротушения не обозначены соответствующими знаками.

В отделении социально-реабилитационного обслуживания в с. Юкаменское, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами: помещение электрощитовой противопожарными преградами не отделено.

В целях устранения нарушений закона в КЦСОН внесено представление, которое находится на рассмотрении, а также 3 должностных лица – руководители указанных учреждений привлечены к административной ответственности.

- Заместитель прокурора района

советник юстиции                                                                                     Д.В. Осипов