Нарушения пожарного законодательства ООО «Монолит».

Прокуратурой Юкаменского района проведена проверка соблюдения законодательства о  пожарной безопасности, противодействия терроризму на предприятиях осуществляющих деятельность в сфере лесозаготовок.

ООО «Монолит» осуществляется деятельность в лесопромышленной области, вид деятельности – лесозаготовки(в качестве дополнительного вида экономической деятельности).

Юридический адрес и фактическое место нахождения помещений ООО «Монолит»: Удмуртская Республика, Юкаменский район, с. Юкаменское, ул. Труда, дом 37.

Территория на которой осуществляется хранение и переработка древесины ООО «Монолит», находится в пределах населенного пункта и примыкает к жилым домам.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются, в том числе организации, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; информационное обеспечение в области пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности

Согласно ст. 38 вышеуказанного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма.

На территории осуществления производственной деятельности ООО «Монолит»(пилорама, административно-бытовой корпус).

В ходе проведенной 08.04.2020 проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |
|  | Автоматические установки пожарной сигнализации (АБК, пилорама) не обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123) ст. 83, ч. 4 |
|  | Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (противопожарного инструктажа). Журнал проведения инструктажей не предоставлен. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума руководителем организации не определены. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР) п. 3 |
|  | Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, договор на вышеуказанные работы с организацией, имеющей лицензию МЧС России на данный вид деятельности, не предоставлен. | ППР п. 63 |
|  | Акты очистки циклонов и воздуховодов от горючих отходов не предоставлены. | ППР п. 50, п. 149 |
|  | Не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. | ППР п. 61 |
|  | Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АБК, пилорама). Не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами. Акты не предоставлены | ППР п. 61 |
|  | Дороги, проезды для следования пожарных машин на территории предприятия не обозначены указательным знаком "Пожарный проезд". | ППБО 157-90 п. 2.1.2 |
| Здание АБК с. Юкаменское, ул. Труда, 37 |  |  |
|  | Допускается отделка стен на путях эвакуации декоративно-отделочными материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (вагонка). Протокол испытаний с показателями пожарной опасности не предоставлен. | ФЗ № 123 ст. 134 ч. 6, табл. 28; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2 |
|  | Не произведена огнезащитная обработка несущих металлических конструкций (косоуров) лестничного марша пути эвакуации. | ФЗ №123, ст. 87 ч. 2; ст. 58, ч. 1 и таб. 21. |
|  | Допускается блокирование двери запасного эвакуационного выхода 1-ого этажа (установлен шкаф). | ППР п. 36 п/п. «б» |
| Пилорама с. Юкаменское, ул. Труда, 37 |  |  |
|  | Производственный объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоёмами). | ФЗ № 123 ст. 99 ч. 1 |
|  | Прибор приёмно-контрольный системы автоматической пожарной сигнализации установлен на горючем основании. | СП 5.13130.2009 п. 13.14.6; НПБ 88-2001 п. 12.49 |
|  | Допускается размещение у электрощитов горючих веществ и материалов | ППР п. 42 п/п ж) |
|  | Пожарный щит не соответствует нормам комплектации (отсутствует лом). | ППР п. 481, 482, приложение 6 |
|  | Руководителем организации не обеспечено проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов. Периодичность уборки не установлена. | ППР п. 152 |
|  | Для удаления пожаровзрывоопасных отходов (пыль, опилки, стружки) в технологическом оборудовании не предусмотрены местные отсосы. | ППБО 157-90 п. 3.1.1.1 |
|  | Территория предприятия, склада лесоматериалов и других участков не ограждена забором. | ППБО 157-90 п. 2.1.1 |
| Пилорама с. Юкаменское, ул. Молодёжная, 1 (провести проверку состояния пожарной безопасности сооружения пилорамы не представилось возможным в связи с её консервацией) |  |  |
|  | Территория предприятия, склада лесоматериалов и других участков не ограждена забором. | ППБО 157-90 п. 2.1.1 |

Таким образом, допущенными нарушениями требований пожарной безопасности, несоблюдением требований закона, создается угроза причинения вреда здоровью граждан, и вреда имуществу.

В целях устранения нарушений закона внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения закона устранены.

Прокурор района

старший советник юстиции	          К.Н. Аникин

Д.В. Осипов, 8(34161)2-14-53