Нарушения терроризм, пожарная безопасность МБУ ЦКОУ.

Прокуратурой Юкаменского района по поступившей информации проведена проверка исполнения противопожарного законодательства в помещениях гаражей автобусов муниципального бюджетного учреждения «Центра по комплексному обслуживанию учреждений Юкаменского района»(далее – МБУ «ЦКОУ»).

Проведенной проверкой установлено, что в помещениях МБУ «ЦКОУ» допускаются нарушения противопожарного законодательства.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Согласно ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению; руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Согласно ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 (далее ППР) установлены условия обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма.

Так, в помещениях гаражей автобусов по адресу: Юкаменский район, с. Юкаменское,  пер. Северный, дом 2 «в», а именно:

1. Объект защиты системами автоматической противопожарной защиты не оборудован (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отсутствуют) (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2, СП 5.13130.2009 прил. А п. А.4, п. А.10, табл. А.1 п. 4.1.2.1, СП 3.13130.2009 разд. 6 табл. 1, разд. 7 табл. 2 п. 17);

2. Допускается эксплуатация электрических проводов с поврежденной (отсутствующей) изоляцией (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п.42 п/п а);

3. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п.42 п/п в);

4. Руководителем организации объект защиты передвижными огнетушителями не обеспечен (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п.70, п. 474, прил. 2);

5. Допускается размещение оборудования из горючих материалов на расстоянии менее 2 метров от металлической печи (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 87);

6. Руководителем организации наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны не обеспечено (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 20).

Нарушение требований пожарной безопасности, связанные с системами обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей, а также ограничением распространения пожара могут повлечь гибель и травматизм людей при возникновении пожара.

В целях устранения нарушений закона внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения закона устранены.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                        К.Н. Аникин

Д.В. Осипов, 8 (341 61) 2 14 53