Нарушения пожарной безопасности МО Юкаменское.

Прокуратурой Юкаменского района по поступившей информации проведена проверка исполнения противопожарного законодательства в помещениях администрации Муниципального образования «Юкаменское»(далее – МО «Юкаменское»).

Проведенной проверкой установлено, что в помещениях администрации МО «Юкаменское» допускаются нарушения противопожарного законодательства.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Согласно ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению; руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Согласно ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 (далее ППР) установлены условия обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма.

Так, в здании по адресу: Юкаменский район, с. Юкаменское, ул. Первомайская, дом 11 выявлены нарушений правил пожарной безопасности, а именно:

1. Люк на чердак не имеет требуемого предела огнестойкости, люк не противопожарный (СП 4.13130.2013 п. 7.7);

2. Лестничная клетка не отделена дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (СП 1.13013.2009 п. 4.2.7);

3. Второй этаж здания имеет менее двух эвакуационных выходов, при этом выход на лестничную клетку не оборудован дверями второго типа  (СП 1.13130.2009 п. 8.1.11, п. 8.3.8);

4. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли не проведена. Акты проведения огнезащитной обработки, протоколы испытаний состояния огнезащитной обработки не представлены (СП 2.13130.2012 п. 5.4.5);

5. Руководителем организации не обеспечена своевременная замена огнетушителей с истекшим периодом эксплуатации (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 70, прил. 1);

6. Расстояние от светильников до хранящихся материалов менее 0,5м. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 343);

7. Руководитель организации не обеспечил в административных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 6);

8. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям (отсутсвует часть разделов инструкции) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 461, п. 462).

9. Допускается изменение объемно-планировочных решений и функционального назначения здания без разработки проектной документации (подсобное помещение в коридоре 2 этажа) (Федеральный закон от 22.08.2008 года № 123-ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 28 ч. 2, ст. 78 ч. 1, ст. 80 ч. 3).

Нарушение требований пожарной безопасности, связанные с системами обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей, а также ограничением распространения пожара могут повлечь гибель и травматизм людей при возникновении пожара.

В целях устранения нарушений закона внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения закона устранены.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                        К.Н. Аникин

Д.В. Осипов, 8 (341 61) 2 14 53